Flucht-Raffsystem EL 80N NRS E

Raffstore, 80mm-Lamellen gebördelt mit Elektroantrieb und Schienenführung

Flucht-Raffsystem EL 80S NRS E

Raffstore, 80mm-Lamellen gebördelt mit Elektroantrieb und Seilführung

Fabrikat Reflexa, Typ EL 80N NRS E oder EL 80S NRS E oder gleichwertig

………………………………………………………………..

Angeb. Fabr./Typ (vom Anbieter ausfüllen)

Liefern und fachgerecht montieren wie im einzelnen beschrieben von Raffstores laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Das Flucht-Raffsystem EL 80N NRS E oder EL 80S NRS E ist als Raffstore mit Elektroantrieb für den Einsatz an Fluchttüren bzw. Fluchtfenstern konzipiert.

Im Falle einer Gefahr wird durch die Auslösung durch Notschalter, Brandmeldeanlage oder Gebäudemanagementsystem der Raffstorebehang über einen vorgesetzten akkugestützten Schnelllaufantrieb hochgezogen und damit der Fluchtweg freigegeben.

Das akkugestützte System gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Schnelllaufantriebs unabhängig von der Energieversorgung und der Position des Behangs.

Der Raffstore wird bei Betätigung nicht zerstört. Das Rücksetzen des Behangs erfolgt durch eine einfache Reaktivierung des Systems über das Motorsteuerungsmodul oder den Nottaster.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein sicherheitsrelevantes System handelt, bei dem gesonderte Wartungsvorschriften zu beachten sind. Die genauen Vorschriften finden Sie in unserer Montage & Bedienungsanleitung.

Jede Auslösung der Schnellraffung muss in einem Prüfbuch dokumentiert werden.

Der Einsatz von Flucht-Raffsystemen muss durch zuständige Stellen unter Beachtung der örtlichen Vorschriften genehmigt werden.

Zusatztexte für Raffstoreanlagen mit Flucht-Raffsystem

Ausführbare Konstruktionen:

EL 80N NRS E

EL 80S NRS E

(keine Auf- o. Zwischenständerung möglich)

Ausführung ähnlich EL 80N oder EL 80S:

Lamellen

80 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband, Lamellenstärke 0,45 mm, mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert.

Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte .

Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden mit schwarzen Kunststoffösen ausgestattet.

Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf.

Das Lamellenpaket wird zentrisch unter der Oberschiene und dem Spannelement positioniert.

Aufzugsbänder

Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick, dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, Witterungsbeständig, Standardausführung in schwarz, wahlweise in grau, Reißkraft 700N

Das Aufzugsband wird mittels Umlenkung in der Unterschiene zurück zur Oberschiene geführt. Zusätzliche Aufzugsbänder sind unzulässig.

Schnellaufantrieb

230V-Antrieb in Antriebswelle mit Ø 50 mm neben der Oberschiene platziert.

Steuereinheit

Steuereinheit zum Anschluss eines 230V-Rohrmotor mit höchstens 8A und zur Bedienung eines 230V-Raffstoreantriebs mit max 5A.

Lieferumfang

»   Behang EL 80N oder EL 80S mit vorgesetztem Schnelllaufantrieb

»   Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV

»   Motorsteuerungsmodul

»   Nottaster

Reaktivierung nach Auslösen der Notfunktion

Die Reaktivierung des Behangs erfolgt durch eine einfache Reaktivierung des Systems über das Motorsteuerungsmodul oder den Nottaster.

Farbe Lamellen: Nr.: .....

(nach Reflexa Farbkarte).

Farbe Unterschiene: ......

Farbe Führungsschienen: ……….

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 80N NRS E oder gleichwertig

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 80S NRS E oder gleichwertig

MENGE: ..........  EINHEIT: St	EP: ............  			GP: ............